Содержание

- Введение………………………………………………………………….3

- Методика расчета толщин изоляции.…………………………………..4

2.1 Методика расчета толщин изоляции по нормированной

плотности теплового потока…………………………………………..4

2.2 Методика расчета толщин изоляции по температуре

на поверхности изоляции………………………………………….......8

3. Параметры и условия расчета…………………………………………..10

4. Результаты расчетов толщин изоляции……………………………..…13

4.1 Для надземной прокладки…………………………………………..13

4.2 Для подземной прокладки в непроходных каналах…………...…..16

1. Введение

В настоящее время проблемам энергосбережения уделяется большое внимание по всем направлениям энергетического комплекса. В частности, в вопросах транспорта тепла определенные усилия направляются на снижение тепловых потерь за счет улучшения теплофизических свойств изоляционных материалов, используемых в сетевых трубопроводах и совершенствования конструкции тепловой изоляции.

Представляемая изоляционная система СТУ обладает рядом положительных качеств, отличающих ее от традиционно применяемой конструкции из минераловатных изделий.

К таким качествам следует отнести:

- высокую степень заводской готовности к монтажным операциям по нанесению изоляции на месте производства работ;

- направленную ориентированность базальтовых волокон, приводящую к повышенной сопротивляемости процессам слеживаемости и уплотнения материала и сохранения его теплоизоляционных характеристик при длительной эксплуатации;

- снижение трудозатрат и простота при выполнении монтажных работ и повышения их качества за счет использования технологических стеклобандажных элементов, предусмотренных в данной конструкции;

-наличие покровного слоя из фольма-ткани, защищающего изоляционную конструкцию от водной капели с потолочной части каналов при подземной прокладке теплопроводов.

Основной задачей проведенной работы является определение требуемых толщин изоляции СТУ для климатических условий центрально-европейского региона России для следующих конструктивных видов прокладок паропроводов:

- открытой (надземной);

- подземной в непроходных каналах;

Расчеты проведены для паропроводов различных диаметров от Ду 50 до Ду 1400, и температур пара:

- в диапазоне от 200 до 700 оС для надземной прокладки;

- в диапазоне от 200 до 400 оС для подземной прокладки в непроходном канале.

2 Методика расчета толщин изоляции.

Методика расчета основывается на рекомендациях, изложенных в «Своде правил по проектированию и строительству тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» СП 41-103-2000 (далее «Свод правил»), который обеспечивает соблюдение обязательных требований к тепловой защите тепловых сетей, установленных действующим СНиП 41-03-2003.

Основной расчет проводится по нормированной плотности теплового потока. При превышении температуры на поверхности изоляции 60 оС для обслуживаемых зон, толщина изоляции определяется из условия обеспечения указанной температуры.

2.1. По нормированной плотности теплового потока

Для данного теплового расчета изоляции использовались уравнения стационарной теплопередачи через однослойную цилиндрическую поверхность, которые в зависимости от конструктивного типа проложенного теплопровода принимают вид:

- для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах и помещениях

q =( Тв – tн )*К / ( Rвн + Rст + Rиз + Rн )			(1)

- для подземной прокладки в непроходных каналах

q =( Тв – tн )*К / ( Rвн + Rст + Rиз + Rкан. + Rвоз.кан + Rгр )		(2)

где:

q – линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;

Тв – температура теплоносителя в трубопроводе, оС;

tн – температура окружающей среды, оС;

Rвн – термическое сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к внутренней стенке трубопровода, м* оС/Вт;

Rст – термическое сопротивление теплопроводности потока тепла через стенку трубы, м* оС/Вт;

Rиз - термическое сопротивление теплопроводности потока тепла через слой изоляции, м* оС/Вт;

Rкан. – термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции к воздуху в канале, м* оС/Вт;

Rвоз.кан. - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м* оС/Вт;

Rгр - термическое сопротивление грунта, м* оС/Вт;

Rн - термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в открытый воздух (для воздушной прокладки) или в воздушную среду проходного канала или помещения, м* оС/Вт;

К – коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в изоляционные конструкции, обусловленные наличием  в них крепежных деталей, арматуры и опор (задается согласно данным СНиП).

Термическое сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к внутренней поверхности стенки трубы (Rвн) для жидких сред по сравнению с термическим сопротивлением теплопроводности в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться.

Стенки теплопровода обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 1000 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки (Rст) без заметного снижения точности расчета также можно пренебречь

Таким образом, окончательными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемых теплопроводов являются:

- для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах помещений

q =( Тв – tн )*К / (Rиз + Rн )				(3)

- для подземной прокладки в непроходных каналах

q =( Тв – tн )*К / (Rиз + Rкан. + Rвоз.кан + Rгр)			(4)

В уравнениях (3) и (4) термические сопротивления теплоотдаче и телопроводности переносу потока теплоты определяются по формулам:

- для слоя изоляции

Rиз = ln[(dстн + 2*δиз) / dстн)] / (2*π*λиз)				(5)

где:

δиз – толщина слоя изоляции, м;

dстн – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м;

λиз – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/м,

Коэффициент теплопроводности λиз является переменной величиной, зависящей от средней температуры изоляционного слоя. Определение такой температуры проводят с использованием метода последовательных приближений, суть которого заключается в следующем.

Задаются первоначальным (приблизительным) значением толщины изоляции и определяют получаемый тепловой поток через конструкцию, и затем сравнивают его с нормативным значением, приводимым в действующем СНиП. В случае несовпадения расчетного и нормативного линейных тепловых потоков вводят необходимую корректировку по толщине задаваемой изоляции и средней температуре теплоизолирующего слоя, добиваясь их соответствия с требуемой точностью расчета. При использовании программ, составленных для персональных компьютеров такие расчеты производятся без затруднений.

При переходе от поверхности изоляции к окружающему воздуху используют следующую формулу для расчета термического сопротивления теплоотдачи:

Rн = 1 /[π*αиз*(dстн + 2*δиз)]				(6)

где: αиз – коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздух (в расчетах принимается в соответствии со «Сводом правил» по таблице 2), Вт/м2*оС,

- для перехода от поверхности изоляции к воздушной среде канала

Rкан = 1 /[π*α.кан*(dстн + 2*δиз)]			(7)

где: αкан – коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздух канала (в расчетах принимается по указаниям «Свода правил»), Вт/м2*оС;

- для перехода от воздуха к поверхности (стенке) канала

Rвоз.кан = 1 /(π*αвоз.кан*dэкв)				(8)

где: αвоз.кан – коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности канала (задается по рекомендациям «Свода правил») Вт/м2*оС;

dэкв – эквивалентный диаметр канала, м

При прямоугольных размерах канала эквивалентный диаметр определяется по формуле:

dэкв = 4*F/P						(9)

где: F – площадь сечения канала, м2;

Р – периметр канала, м.

Термическое сопротивление массива грунта:

Rгр = ln[3,5*Н/h*(h/b)0.25] / [(5,7+0,5*b/h)* λгр]		(10)

где: Н – глубина заложения от поверхности земли до оси канала, м;

b – ширина канала, м;

h – высота канала, м;

λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м *оС).

Определение толщины изоляции по заданной потере тепла для однослойной цилиндрической поверхности производят в следующей последовательности.

Для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах помещений предварительно определяют вспомогательную величину В по формуле:

ln B = 2*π* λиз*[(К*(Тв - tн)/qн - Rн)]			(11)

где: В = (dстн + 2*δиз) / dстн								(12)

qн – задаваемый нормируемый тепловой поток , Вт/м,

Затем, определяя по таблице натуральных логарифмов величину В, рассчитывают требуемую толщину изоляции (δиз, м) по формуле:

δиз = dстн*(В-1)/2					(13)

Для подземной прокладки в непроходных каналах в соответствии с заданной нормированной линейной плотности потока qн, Вт/м, предварительно определяют по ней температуру воздуха в канале оС, используя формулу:

Ткан = tгр + К* qн *(Rвоз.кан + Rгр),			(14)

Дальнейший расчет проводится по приведенным выше формулам (11)-(13) с использованием вместо температуры окружающего воздуха температуру воздуха в канале. При расчетах определяется одинаковая для подающего и обратного трубопровода толщина изоляции, обеспечивающая суммарный нормативный тепловой поток.

2.2 По температуре на поверхности изоляции.

Определение толщины изоляции по температуре на её поверхности (tп) производится в том случае, когда изоляция нужна как средство предохраняющие обслуживающий персонал от травм.

При расчете для надземной прокладки использовались следующие формулы:

Из условия равенства тепловых потоков следует:

Rиз = Rн * (Tв - tп) / (tп – tн)					(15)

Термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности трубопровода к окружающему воздуху Rн определяется по формуле (6).

Предварительно определяют вспомогательную величину В по формуле:

ln B = 2*π* λиз * Rн * (Тв – tп) / (tп – tн)			(16)

Коэффициент теплопроводности изоляции определяется по средней температуре среды в трубопроводе Tв и на поверхности изоляции tп и в дальнейшем корректировки не требует.

Для определения толщины изоляции используем формулу  (13):

δиз = dстн * (B - 1) / 2.)

Расчет производится в приведенной ниже последовательности.

Предварительно задается начальное значение толщины изоляции, при которой определяется Rн и по формуле (15) опрелеляется термическое сопротивление изоляции Rиз. Далее по формулам (16) и (13) определяется уточненное значение толщины теплоизоляционного слоя, и при его отличии от первоначально заданного значения расчет повторяется, начиная с определения Rн.

При расчете для подземной прокладки используются следующие формулы.

Из условия равенства тепловых потоков термическое сопротивление теплоизоляционного слоя равно:

Rиз = (Rн + Rкан. + Rвоз.кан + Rгр )* (Tв - tп) / (tп – tн).			(17)

В этой формуле в качестве температуры окружающей среды используется температура грунта на глубине заложения оси трубопровода tн = tгр .

Определяется температура воздуха в канале по формуле:

Tв / (Rиз + Rн) + tн / (Rкан. + Rвоз.кан + Rгр)

tк = —————————————————————,			(18)

1 / (Rиз + Rн) + 1 / (Rкан. + Rвоз.кан + Rгр)

Вспомогательная величина В и толщина изоляции определяется по формулам (16) и (13) с подстановкой вместо температуры окружающей среды температуры воздуха в канале.

При этом реализуется следующая последовательность расчетов.

По предварительно заданной толщине тепловой изоляции и предварительно принятой величине температуры воздуха в канале рассчитывается Rн по формуле (17) определяется термическое сопротивление Rиз.

После этого по формуле (18) определяется уточненное значение температуры воздуха в канале, а по формулам (16) и (13) уточняется толщина тепловой изоляции. При их отличии от первоначально принятого значения расчет повторяется, начиная с определения Rн, с использованием уточных значений толщины изоляции и температуры воздуха в канале.

3. Параметры и условия расчета

В качестве расчетных параметров, обусловливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией в соответствии со СНиП и Сводом правил были приняты следующие данные:

- температура наружного воздуха определялась как среднегодовая для Московского региона и равнялась + 4.1оС (по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») при круглогодичной работе тепловой сети;

- среднегодовая температура грунта на глубине 2,5 метра для Московского региона соответствовала + 7,51оС (по данным Справочника по климату СССР);

- температура воздуха в проходном и полупроходном каналах, а также в помещениях задавалась + 20оС (по СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»);

- линейные тепловые потоки для соответствующих конструктивных видов прокладок сетей принимались согласно требованиям СНиП 41-03-2003 и представлены в таблицах 1 и 2;

Таблица 1 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов при расположении на открытом воздухе, Вт/м

При числе работы более 5000 часов в год

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dу | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
|  | Нормы плотности теплового потока |  |  |  |  |  |
| 50 | 51 | 81 | 115 | 153 | 195 | 239 |
| 65 | 58 | 90 | 127 | 169 | 214 | 260 |
| 80 | 62 | 96 | 135 | 179 | 226 | 274 |
| 100 | 67 | 104 | 146 | 192 | 243 | 295 |
| 125 | 74 | 114 | 159 | 208 | 263 | 319 |
| 150 | 80 | 132 | 182 | 238 | 298 | 360 |
| 200 | 95 | 154 | 212 | 274 | 343 | 413 |
| 250 | 107 | 173 | 236 | 305 | 380 | 456 |
| 300 | 124 | 191 | 259 | 333 | 414 | 496 |
| 350 | 140 | 208 | 281 | 361 | 446 | 532 |
| 400 | 152 | 223 | 301 | 385 | 476 | 568 |
| 450 | 163 | 239 | 322 | 410 | 505 | 601 |
| 500 | 175 | 256 | 343 | 436 | 537 | 639 |
| 600 | 197 | 286 | 382 | 484 | 593 | 705 |
| 700 | 217 | 313 | 416 | 526 | 642 | 760 |
| 800 | 238 | 343 | 453 | 571 | 696 | 822 |
| 900 | 259 | 372 | 490 | 616 | 749 | 885 |
| 1000 | 281 | 400 | 527 | 660 | 801 | 945 |
| 1400 | 364 | 514 | 670 | 833 | 1098 | 1458 |

Таблица 2. Нормы плотности теплового потока для трубопроводов при прокладке в непроходных каналах, Вт/м

При числе работы более 5000 часов в год

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Нормы плотности теплового потока |  |  |
| 100 | 49 | 98 | 136 |
| 125 | 53 | 107 | 145 |
| 150 | 58 | 115 | 169 |
| 200 | 68 | 131 | 175 |
| 250 | 75 | 147 | 197 |
| 300 | 83 | 159 | 213 |
| 350 | 90 | 171 | 229 |
| 400 | 96 | 183 | 243 |
| 450 | 103 | 193 | 255 |
| 500 | 110 | 207 | 271 |
| 600 | 123 | 227 | 295 |
| 700 | 133 | 243 | 317 |
| 800 | 143 | 259 | 339 |
| 900 | 153 | 275 | 361 |
| 1000 | 163 | 291 | 383 |
| 1400 | 203 | 355 | 471 |

- коэффициент теплопроводности изоляции СТУ задавался исходя из ее теплофизических свойств (при 20оС) и приведен в таблице 3, Вт/м*оС

Таблица 3. Теплопроводность изоляции

| Изоляционный материал | Теплопроводность материала для поверхностей с температурой 20оС и выше |
| --- | --- |
| СТУ | 0.03306 + 0.00028*t |

- в качестве расчетного коэффициента теплопроводности для грунта, преобладающего в центральном районе европейской части России принято значение 1,86 Вт/м*оС;

- при расчетах глубина заложения трубопроводов для подземной прокладки принималась равной 2.5 –3.5 м ;

- коэффициент теплоотдачи от изоляции при надземной прокладке принимается равным 26 Вт/м2*оС (по «Своду правил»);

- коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздушную среду проходного канала или помещения принимается равным 11 Вт/м2*оС (по «Своду правил»);

- принимаемые в расчетах геометрические размеры железобетонных каналов типа МКЛ выбирались для диаметров паропроводов с соответствующей толщиной изоляции по таблице 4.

Таблица 4. Геометрические размеры каналов

| Марка канала | Условный диаметр труб Ду, мм | Ширина канала, мм | Высота канала, мм | Толщина стенки канала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЛ-1 | 50-100 | 970 | 555 | 80 |
| МКЛ-2 | 125-200 | 1320 | 705 | 80 |
| МКЛ-4 | 250-400 | 1920 | 905 | 100 |
| МКЛ-6 | 500-600 | 2410 | 1105 | 130 |
| МКЛ-8 | 700-800 | 2770 | 1380 | 140 |
| МКЛ-10 | 900-1000 | 3190 | 1580 | 160 |
| МКЛ-12 | 1000-1200 | 3600 | 1785 | 180 |
| МКЛ-14 | 1400 | 4160 | 2080 | 230 |

4. Результаты расчетов толщин изоляции

4.1 Для надземной прокладки

В таблицах 5 - 6 представлены результаты расчетов величины толщин изоляции СТУ для надземной прокладки трубопроводов различных диаметров с различными температурами пара для центральноевропейского региона России, определяемые по приведенным в разделе 2 формулам.

Расчеты проводились при указанных в разделе 3 условиях.

В таблице 5 приведены толщины тепловой изоляции при расчете по нормам теплового потока.

Таблица 5. Толщины изоляции при надземной прокладке, мм

| условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Dу | ##### Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 50 | 93 | 129 | 164 | 200 | 237 | 281 |
| 65 | 85 | 121 | 155 | 187 | 222 | 266 |
| 80 | 102 | 143 | 182 | 220 | 261 | 312 |
| 100 | 108 | 149 | 189 | 230 | 270 | 319 |
| 125 | 114 | 156 | 198 | 242 | 282 | 331 |
| 150 | 120 | 146 | 186 | 223 | 263 | 307 |
| 200 | 128 | 158 | 198 | 240 | 280 | 325 |
| 250 | 135 | 166 | 209 | 251 | 292 | 339 |
| 300 | 132 | 171 | 216 | 260 | 302 | 350 |
| 350 | 130 | 177 | 223 | 267 | 311 | 361 |
| 400 | 132 | 182 | 228 | 274 | 318 | 367 |
| 450 | 137 | 187 | 234 | 282 | 328 | 379 |
| 500 | 138 | 188 | 237 | 285 | 331 | 381 |
| 600 | 142 | 194 | 244 | 293 | 341 | 391 |
| 700 | 145 | 198 | 249 | 299 | 349 | 401 |
| 800 | 148 | 202 | 255 | 306 | 356 | 409 |
| 900 | 151 | 205 | 259 | 311 | 362 | 415 |
| 1000 | 152 | 209 | 263 | 316 | 368 | 421 |
| 1400 | 158 | 217 | 274 | 330 | 344 | 338 |

В таблице 6 приведены температуры на поверхности изоляции для надземной прокладки при расчете толщин изоляции по нормам теплового потока. Эти температуры не превышают предельного значения, но расчет по температурам на поверхности был проведен по тз заказчика.

Таблица 6. Температуры на наружной поверхности изоляции при надземной прокладке, оС

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Dу | Температура на наружной поверхности изоляции, оС |  |  |  |  |  |
| 50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 65 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 80 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 100 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 125 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 150 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| 200 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 250 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 300 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| 350 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| 400 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| 450 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| 500 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| 600 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 |
| 700 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 800 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 900 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| 1000 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1400 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |

По просьбе заказчика был проведен расчёт толщин изоляции по температуре на её поверхности равной 55 оС, для надземной прокладки,, результаты которого представлены в таблицах 7 и 8

Таблица 7. Толщины изоляции, рассчитанные по температуре на её поверхности, для надземной прокладки, мм

| условный диаметр труб | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| ### Dу | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 50 | 14 | 27 | 42 | 59 | 78 | 98 |
| 65 | 15 | 28 | 44 | 62 | 81 | 102 |
| 80 | 16 | 31 | 47 | 67 | 88 | 110 |
| 100 | 17 | 32 | 50 | 70 | 92 | 116 |
| 125 | 17 | 34 | 52 | 74 | 97 | 123 |
| 150 | 18 | 35 | 55 | 77 | 102 | 129 |
| 200 | 19 | 37 | 59 | 84 | 111 | 140 |
| 250 | 20 | 39 | 62 | 88 | 117 | 148 |
| 300 | 20 | 40 | 64 | 90 | 120 | 154 |
| 350 | 21 | 41 | 66 | 94 | 126 | 160 |
| 400 | 21 | 42 | 68 | 97 | 129 | 165 |
| 450 | 22 | 43 | 69 | 99 | 133 | 169 |
| 500 | 22 | 44 | 70 | 101 | 135 | 172 |
| 600 | 23 | 45 | 72 | 105 | 140 | 180 |
| 700 | 23 | 46 | 74 | 107 | 144 | 184 |
| 800 | 23 | 47 | 76 | 110 | 148 | 190 |
| 900 | 24 | 48 | 77 | 112 | 151 | 194 |
| 1000 | 24 | 49 | 79 | 114 | 154 | 198 |
| 1400 | 25 | 51 | 83 | 120 | 162 | 210 |

Таблица 8. Значения плотности теплового потока при расчете по температуре на поверхности изоляции при прокладке на открытом воздухе, Вт/м

| Условный диаметр паропровода | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Dу | Расчётные теплопотери, Вт/м |  |  |  |  |  |
| 50 | 154 | 190 | 230 | 275 | 322 | 375 |
| 65 | 168 | 208 | 249 | 294 | 346 | 400 |
| 80 | 202 | 240 | 289 | 336 | 390 | 450 |
| 100 | 228 | 272 | 319 | 371 | 428 | 488 |
| 125 | 272 | 307 | 361 | 412 | 473 | 535 |
| 150 | 305 | 347 | 397 | 455 | 516 | 581 |
| 200 | 388 | 435 | 485 | 542 | 608 | 680 |
| 250 | 455 | 504 | 558 | 620 | 687 | 763 |
| 300 | 534 | 576 | 629 | 700 | 770 | 841 |
| 350 | 589 | 643 | 696 | 763 | 832 | 912 |
| 400 | 659 | 704 | 754 | 823 | 899 | 977 |
| 450 | 711 | 769 | 827 | 894 | 966 | 1052 |
| 500 | 780 | 826 | 891 | 956 | 1034 | 1121 |
| 600 | 885 | 949 | 1015 | 1073 | 1158 | 1241 |
| 700 | 1004 | 1054 | 1117 | 1186 | 1266 | 1358 |
| 800 | 1136 | 1168 | 1229 | 1299 | 1382 | 1473 |
| 900 | 1225 | 1278 | 1350 | 1417 | 1501 | 1594 |
| 1000 | 1352 | 1384 | 1451 | 1530 | 1615 | 1710 |
| 1400 | 1787 | 1829 | 1891 | 1977 | 2069 | 2164 |

4.2 Расчет для подземной прокладки в непроходных каналах

Расчет толщин тепловой изоляции для подземной прокладки в непроходных каналах предварительно проводился по нормативной плотности теплового потока для рассматриваемой прокладки при условиях раздела 3.

Результаты расчета требуемой толщины изоляции и температуры на ее поверхности при нормативных плотностях тепловых потоках приведены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9. Толщины изоляции при подземной прокладке в непроходных каналах, рассчитанные по нормам плотности теплового потока, мм.

| Условный диаметр паропровода | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Толщина изоляции, мм |  |  |
| 100 | 183 | 158 | 211 |
| 125 | 180 | 153 | 209 |
| 150 | 182 | 161 | 188 |
| 200 | 191 | 179 | 245 |
| 250 | 203 | 185 | 250 |
| 300 | 207 | 197 | 261 |
| 350 | 212 | 204 | 269 |
| 400 | 217 | 208 | 277 |
| 450 | 220 | 217 | 290 |
| 500 | 221 | 216 | 291 |
| 600 | 224 | 225 | 306 |
| 700 | 231 | 235 | 314 |
| 800 | 238 | 245 | 314 |
| 900 | 241 | 250 | 321 |
| 1000 | 244 | 256 | 325 |
| 1400 | 244 | 260 | 333 |

Таблица 10. Температуры на наружной стенке изоляции при подземной прокладке в непроходных каналах, расчитанные по нормам плотности теплового потока оС

| Условный диаметр паропровода | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Температура на наружной поверхности изоляции, оС |  |  |
| 100 | 30 | 51 | 59 |
| 125 | 31 | 54 | 66 |
| 150 | 33 | 56 | 70 |
| 200 | 34 | 56 | 68 |
| 250 | 35 | 59 | 69 |
| 300 | 36 | 59 | 72 |
| 350 | 37 | 61 | 76 |
| 400 | 38 | 64 | 77 |
| 450 | 40 | 65 | 79 |
| 500 | 41 | 68 | 82 |
| 600 | 44 | 71 | 84 |
| 700 | 44 | 72 | 88 |
| 800 | 46 | 74 | 104 |
| 900 | 49 | 80 | 108 |
| 1000 | 51 | 83 | 113 |
| 1400 | 64 | 103 | 132 |

Как следует из таблицы 10, при подземной прокладке в непроходном канале и расчёте толщины изоляции по нормативной плотности теплового потока, температура на поверхности изоляции для некоторых диаметров превышала

100 оС.

При таких условиях следует определять толщину изоляции по допустимой температуре поверхности. Для условий обслуживаемых зон в камерах паропроводов предельная температура на поверхности в соответствии с СНиП ограничена величиной 60оС, поэтому расчет толщины изоляции был проведен для этих условий.

Результаты расчета представлены в таблицах 11-13, в которых приведены соответствующие толщины тепловой изоляции, полученные температуры на поверхности слоя и значения плотностей тепловых потоков для рассматриваемых условий.

Таблица 11. Толщины изоляции при прокладке в непроходных каналах, с корректировкой по температуре на поверхности изоляции, мм.

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Толщина изоляции, мм |  |  |
| 100 | 183 | 158 | 211 |
| 125 | 180 | 153 | 221 |
| 150 | 182 | 161 | 246 |
| 200 | 191 | 179 | 276 |
| 250 | 203 | 185 | 318 |
| 300 | 207 | 197 | 349 |
| 350 | 212 | 212 | 366 |
| 400 | 217 | 230 | 398 |
| 450 | 220 | 245 | 432 |
| 500 | 221 | 262 | 493 |
| 600 | 224 | 283 | 557 |
| 700 | 231 | 311 | 699 |
| 800 | 238 | 362 | 760 |
| 900 | 241 | 394 | 817 |
| 1000 | 244 | 481 | 873 |
| 1400 | 271 | 597 | 1068 |

Таблица 12. Температуры на наружной стенке изоляции при подземной прокладке в непроходных каналах, оС

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Температура на наружной поверхности изоляции, оС |  |  |
| 100 | 30 | 51 | 59 |
| 125 | 31 | 54 | 60 |
| 150 | 33 | 56 | 60 |
| 200 | 34 | 56 | 60 |
| 250 | 35 | 60 | 60 |
| 300 | 36 | 59 | 60 |
| 350 | 37 | 60 | 60 |
| 400 | 38 | 60 | 60 |
| 450 | 40 | 60 | 60 |
| 500 | 41 | 60 | 60 |
| 600 | 44 | 60 | 60 |
| 700 | 44 | 60 | 60 |
| 800 | 46 | 60 | 60 |
| 900 | 49 | 60 | 60 |
| 1000 | 51 | 60 | 60 |
| 1400 | 60 | 60 | 60 |

Таблица 13. Расчетные (по температуре на поверхности изоляции) значения плотности теплового потока при прокладке в непроходных каналах, Вт/м

| Условный диаметр труб, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
| Dу | Плотность теплового потока, Вт/м |  |  |
| 100 | 49 | 98 | 136 |
| 125 | 53 | 107 | 142 |
| 150 | 58 | 115 | 147 |
| 200 | 68 | 131 | 165 |
| 250 | 75 | 147 | 173 |
| 300 | 83 | 159 | 181 |
| 350 | 90 | 167 | 193 |
| 400 | 96 | 172 | 197 |
| 450 | 103 | 179 | 202 |
| 500 | 110 | 183 | 198 |
| 600 | 123 | 196 | 204 |
| 700 | 133 | 202 | 193 |
| 800 | 143 | 199 | 198 |
| 900 | 153 | 203 | 204 |
| 1000 | 163 | 180 | 209 |
| 1400 | 189 | 206 | 227 |