Содержание

1. Введение……………………………………………………………….3

2. Методика расчета толщин изоляции по нормированной

плотности теплового потока………………………………………….4

3. Параметры и условия расчета……………………………………….....8

4. Результаты расчетов толщин изоляции……………………..……..13

1. Введение.

В настоящее время проблемам энергосбережения уделяется большое внимание по всем направлениям энергетического комплекса. В частности, в вопросах транспорта тепла определенные усилия направляются на снижение тепловых за счет улучшения теплофизических свойств изоляционных материалов, используемых в сетевых трубопроводах и совершенствования конструкции тепловой изоляции.

Представляемая изоляционная система СТУ обладает рядом положительных качеств, отличающих ее от традиционно применяемой конструкции из минераловатных изделий.

К таким качествам следует отнести:

- высокую степень заводской готовности к монтажным операциям по нанесению изоляции на месте производства работ;

- направленную ориентированность базальтовых волокон, приводящая к повышенной сопротивляемости процессам слеживаемости и уплотнения материала и сохранения его теплоизоляционных характеристик при длительной эксплуатации;

- снижение трудозатрат и простота при выполнении монтажных работ и повышения их качества за счет использования технологических стеклобандажных элементов, предусмотренных в данной конструкции;

-наличие покровного слоя из фольма-ткани, защищающего изоляционную конструкцию от водной капели с верхней части каналов при подземной прокладке теплопроводов.

Основной задачей проведенной работы является определение требуемых толщин изоляции СТУ для климатических условий центрально-европейского региона России для следующих конструктивных видов прокладок тепловых сетей:

- открытой (надземной);

- подземной в непроходных каналах;

- подземной в проходных, полупроходных каналах, а также в тоннелях, коллекторах и подвальных помещениях.

Расчеты проведены для тепловых сетей при трех температурных графиках регулирования отпуска тепла:  95-70 оС,-  150-70 оС  и  180-70 оС.

2. Методика расчета толщин изоляции по нормированной плотности

теплового потока.

Методика расчета основывается на рекомендациях, изложенных в «Своде правил по проектированию и строительству тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» СП 41-103-2000 (далее «Свод правил»), который обеспечивает соблюдение обязательных требований к тепловой защите тепловых сетей, установленных действующим СНиП 41-03-2003.

Для данного теплового расчета изоляции использовались уравнения стационарной теплопередачи через однослойную цилиндрическую поверхность, которые в зависимости от конструктивного типа проложенного теплопровода принимают вид:

- для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах и помещениях

q =( Тв – tн )*К / ( Rвн + Rст + Rиз + Rн )			(1)

- для подземной прокладки в непроходных каналах

q =( Тв – tн )*К / ( Rвн + Rст + Rиз + Rкан. + Rвоз.кан + Rгр )		(2)

где:

q – линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;

Тв – температура теплоносителя в трубопроводе, оС;

tн – температура окружающей среды, оС;

Rвн – термическое сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к внутренней стенке трубопровода, м* оС/Вт;

Rст – термическое сопротивление теплопроводности потока тепла через стенку трубы, м* оС/Вт;

Rиз - термическое сопротивление теплопроводности потока тепла через слой изоляции, м* оС/Вт;

Rкан. – термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции к воздуху в канале, м* оС/Вт;

Rвоз.кан. - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м* оС/Вт;

Rгр - термическое сопротивление грунта, м* оС/Вт;

Rн - термическое сопротивление теплоотдаче от поверхности изоляции в открытый воздух (для воздушной прокладки) или в воздушную среду проходного канала или помещения, м* оС/Вт;

К – коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в изоляционные конструкции, обусловленные наличием  в них крепежных деталей, арматуры  и опор (задается согласно данным СНиП).

Термическое сопротивление теплоотдаче от теплоносителя к внутренней поверхности стенки трубы (Rвн) для жидких сред по сравнению с термическим сопротивлением теплопроводности в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться.

Стенки теплопровода обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 1000 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки (Rст) без заметного снижения точности расчета также можно пренебречь

Таким образом, окончательными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемых теплопроводов являются:

- для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах помещений

q =( Тв – tн )*К / (Rиз + Rн )				(3)

- для подземной прокладки в непроходных каналах

q =( Тв – tн )*К / (Rиз + Rкан. + Rвоз.кан + Rгр)			(4)

В уравнениях (3) и (4) термические сопротивления теплоотдаче и телопроводности переносу потока теплоты определяются по формулам:

- для слоя изоляции

Rиз = ln[(dстн + 2*δиз) / dстн)] / (2*π*λиз)				(5)

где:

δиз – толщина слоя изоляции, м;

dстн – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м;

λиз – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/м,

Коэффициент теплопроводности λиз является переменной величиной, зависящей от средней температуры изоляционного слоя. Определение такой температуры проводят с использованием метода последовательных приближений, суть которого заключается в следующем.

Задаются первоначальным (приблизительным) значением толщины изоляции и определяют получаемый тепловой поток через конструкцию, и затем сравнивают его с нормативным значением, приводимым в действующем СНиП. В случае несовпадения расчетного и нормативного линейных тепловых потоков вводят необходимую корректировку по толщине задаваемой изоляции, добиваясь их соответствия с требуемой точностью расчета. При использовании программ, составленных для персональных компьютеров такие расчеты производятся без затруднений.

При переходе от поверхности изоляции к окружающему воздуху используют следующую формулу для расчета термического сопротивления теплоотдачи:

Rн = 1 /[π*αиз*(dстн + 2*δиз)]				(6)

где: αиз – коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздух (в расчетах принимается в соответствии со «Сводом правил» по таблице 2), Вт/м2*оС,

- для перехода от поверхности изоляции к воздушной среде канала

Rкан = 1 /[π*α.кан*(dстн + 2*δиз)]			(7)

где: αкан – коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздух канала (в расчетах принимается по указаниям «Свода правил»), Вт/м2*оС;

- для перехода от воздуха к поверхности канала

Rвоз.кан = 1 /(π*αвоз.кан*dэкв)				(8)

где: αвоз.кан – коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности канала (задается по рекомендациям «Свода правил») Вт/м2*оС;

dэкв – эквивалентный диаметр канала, м

При прямоугольных размерах канала эквивалентный диаметр определяется по формуле:

dэкв = 4*F/P						(9)

где: F – площадь сечения канала, м2;

Р – периметр канала, м.

Термическое сопротивление массива грунта:

Rгр = ln[3,5*Н/h*(h/b)0.25] / [(5,7+0,5*b/h)* λгр]		(10)

где: Н – глубина заложения от поверхности земли до оси канала, м;

b – ширина канала, м;

h – высота канала, м;

λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м *оС).

Определение толщины изоляции по заданной потере тепла для однослойной цилиндрической поверхности производят в следующей последовательности.

Для прокладок на открытом воздухе, в проходных и полупроходных каналах, а также в подвалах помещений предварительно определяют вспомогательную величину В по формуле:

ln B = 2*π* λиз*[(К*(Тв - tн)/qн - Rн)]			(11)

где: В = (dстн + 2*δиз) / dстн								(12)

qн – задаваемый нормируемый тепловой поток , Вт/м,

Затем, определяя по таблице натуральных логарифмов величину В, рассчитывают требуемую толщину изоляции (δиз, м) по формуле

δиз = dстн*(В-1)/2					(13)

Для подземной прокладки в непроходных каналах в соответствии с заданной нормированной линейной плотности потока qн, Вт/м, предварительно определяют по ней температуру воздуха в канале оС, используя формулу:

Ткан = tгр + К* qн *(Rвоз.кан + Rгр),			(14)

В этой формуле qн представляет собой суммарный нормативный теплоавой поток для подающего и обратного трубопроводов

Дальнейший расчет проводится по приведенным выше формулам (11)-(13) с использованием вместо температуры окружающего воздухатемпературу воздуха в канале. При расчетах определяется одинаковая для подающего и обратного трубопровода толщина изоляции, обеспечивающая суммарный нормативный тепловой поток.

3. Параметры и условия расчета.

В качестве расчетных параметров, обусловливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией в соответствии со СНиП и Сводом правил были приняты следующие данные:

- температуры теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах принимались, в соответствии с указаниями «Свода правил», а их конкретные значения для различных расчетных температурных графиков представлены в таблице 1.

Таблица 1. Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных

тепловых сетях, оС.

| Трубопровод | Расчетные температурные режимы работы сети, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурный график | 95 - 70 | 150 - 70 | 180 - 70 |
| Подающий | 65 | 90 | 110 |
| Обратный | 50 | 50 | 50 |

- температура наружного воздуха определялась как среднегодовая для Московского региона и равнялась + 4.1оС (по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») при круглогодичной работе тепловой сети;

- среднегодовая температура грунта на глубине 2,4 метра для Московского региона соответствовала + 7,51оС (по данным Справочника по климату СССР);

- температура воздуха в проходном и полупроходном каналах, а также в помещениях задавалась + 20оС (по СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»);

- линейные тепловые потоки для соответствующих конструктивных видов прокладок сетей принимались согласно требованиям СНиП 41-03-2003 и представлены в таблицах 2-4;

Таблица 2. Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов при расположении на открытом воздухе, Вт/м.

При числе работы более 5000 часов в год

| Условн. проход трубопровода, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 90 | 110 |
| 15 | 9 | 11.4 | 15.4 | 18.6 |
| 20 | 10 | 12.7 | 17.2 | 20.8 |
| 25 | 11 | 13.7 | 18.2 | 22.2 |
| 40 | 12 | 15.3 | 20.8 | 25.4 |
| 50 | 14 | 17.6 | 23.6 | 28.4 |
| 65 | 16 | 19.9 | 26.4 | 31.8 |
| 80 | 17 | 21.2 | 28.2 | 34.0 |
| 100 | 19 | 23.5 | 31.0 | 37.2 |
| 125 | 21 | 26.1 | 34.6 | 41.4 |
| 150 | 23 | 28.7 | 38.2 | 45.8 |
| 200 | 28 | 34.6 | 45.6 | 54.4 |
| 250 | 33 | 40.2 | 52.2 | 62.0 |
| 300 | 39 | 47.4 | 61.4 | 72.6 |
| 350 | 45 | 54.6 | 70.6 | 83.2 |
| 400 | 49 | 59.5 | 77.0 | 90.6 |
| 450 | 54 | 65.1 | 83.6 | 98.2 |
| 500 | 58 | 70.0 | 90.0 | 105.6 |
| 600 | 67 | 80.5 | 103.0 | 120.4 |
| 700 | 75 | 89.7 | 114.2 | 133.2 |
| 800 | 83 | 99.2 | 126.2 | 147.2 |
| 900 | 91 | 108.7 | 138.2 | 161.0 |
| 1000 | 100 | 118.9 | 150.4 | 174.8 |
| 1400 | 133 | 157.6 | 198.6 | 230.2 |

Таблица 3. Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при прокладке в непроходных каналах, Вт/м.

При числе работы более 5000 часов в год

| Условный проход трубопровода, мм | Ср. г. температура теплоносителя (подающ./обратн.), оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
| 25 | 19 | 24 | 28 |
| 32 | 21 | 26 | 31 |
| 40 | 22 | 28 | 32 |
| 50 | 25 | 30 | 35 |
| 65 | 29 | 35 | 40 |
| 80 | 31 | 37 | 43 |
| 100 | 34 | 40 | 46 |
| 125 | 39 | 46 | 52 |
| 150 | 42 | 50 | 57 |
| 200 | 52 | 61 | 70 |
| 250 | 60 | 71 | 80 |
| 300 | 67 | 79 | 90 |
| 350 | 75 | 88 | 99 |
| 400 | 81 | 96 | 108 |
| 450 | 89 | 104 | 117 |
| 500 | 96 | 113 | 127 |
| 600 | 111 | 129 | 145 |
| 700 | 123 | 144 | 160 |
| 800 | 137 | 160 | 177 |
| 900 | 151 | 176 | 197 |
| 1000 | 166 | 192 | 212 |
| 1200 | 195 | 225 | 250 |
| 1400 | 221 | 256 | 283 |

Таблица 4. Нормы плотности теплового потока при расположении

в помещении и тоннеле, Вт/м.

При числе работы более 5000 часов в год

| Условный проход трубопровода, мм | Ср.г. температура теплоносителя, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 90 | 110 |
| 15 | 6.0 | 8.4 | 12.4 | 15.8 |
| 20 | 7.0 | 9.7 | 14.2 | 18.0 |
| 25 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 |
| 40 | 9.0 | 12.6 | 18.6 | 23.2 |
| 50 | 10.0 | 13.9 | 20.4 | 25.6 |
| 65 | 12.0 | 16.2 | 23.2 | 29.0 |
| 80 | 13.0 | 17.5 | 25.0 | 31.2 |
| 100 | 14.0 | 19.1 | 27.6 | 34.4 |
| 125 | 16.0 | 21.7 | 31.2 | 38.6 |
| 150 | 18.0 | 24.0 | 34.0 | 42.0 |
| 200 | 22.0 | 29.2 | 41.2 | 50.8 |
| 250 | 26.0 | 34.1 | 47.6 | 58.2 |
| 300 | 29.0 | 38.3 | 53.8 | 65.6 |
| 350 | 33.0 | 42.9 | 59.4 | 72.2 |
| 400 | 36.0 | 46.8 | 64.8 | 78.8 |
| 450 | 39.0 | 50.7 | 70.2 | 85.2 |
| 500 | 43.0 | 55.3 | 75.8 | 91.8 |
| 600 | 49.0 | 63.1 | 86.6 | 104.6 |
| 700 | 55.0 | 70.6 | 96.6 | 116.2 |
| 800 | 61.0 | 78.1 | 106.6 | 128.2 |
| 900 | 67.0 | 85.9 | 117.4 | 141.0 |
| 1000 | 74.0 | 94.1 | 127.6 | 153.0 |
| 1400 | 99.0 | 125.4 | 169.4 | 202.2 |

- коэффициент теплопроводности изоляции СТУ задавался исходя из ее теплофизических свойств (при 20оС) и приведен в таблице 5, Вт/м*оС

Таблица 5. Теплопроводность изоляции.

| Изоляционный материал | Теплопроводность материала для поверхностей с температурой 20оС и выше |
| --- | --- |
| СТУ | 0.03306 + 0.00028*t |

- в качестве расчетного коэффициента теплопроводности для грунта, преобладающего в центральном районе европейской части России принято значение 1,86 Вт/м*оС;

- при расчетах глубина заложения трубопроводов для подземной прокладки принималась равной 2.5 м;

- коэффициент теплоотдачи от изоляции при надземной прокладке принимается равным 26 Вт/м2*оС (по «Своду правил»);

- коэффициент теплоотдачи от изоляции в воздушную среду проходного канала или помещения принимается равным 11 Вт/м2*оС (по «Своду правил»);

- коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в изоляционные конструкции, обусловленные наличием в них крепежных деталей, арматуры и опор задается согласно «Своду правил»

для трубопроводов диаметром до 150 мм…………1,2

для трубопроводов от 150 мм и более …………….1.15.

- принимаемые в расчетах геометрические размеры железобетонных каналов типа МКЛ для соответствующих диаметров трубопроводов приводятся в таблице 6.

Таблица 6. Геометрические размеры каналов.

| Марка канала | Условный диаметр труб Ду, мм | Ширина канала, мм | Высота канала, мм | Толщина стенки канала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКЛ-1 | 50-100 | 970 | 555 | 80 |
| МКЛ-2 | 125-200 | 1320 | 705 | 80 |
| МКЛ-4 | 250-400 | 1920 | 905 | 100 |
| МКЛ-6 | 500-600 | 2410 | 1105 | 130 |
| МКЛ-8 | 700-800 | 2770 | 1380 | 140 |
| МКЛ-10 | 900-1000 | 3190 | 1580 | 160 |
| МКЛ-12 | 1000-1200 | 3600 | 1785 | 180 |
| МКЛ-14 | 1400 | 4160 | 2080 | 230 |

4. Результаты расчетов толщин изоляции.

В таблицах 7- 9 представлены результаты расчетов величины толщин изоляции СТУ для различных типов прокладываемых теплопроводов и принятых температурных графиках отпуска тепла для центральноевропейского региона России, определяемые по приведенным в разделе 2 формулам.

Расчеты проводились при указанных в разделе 3 условиях.

Таблица 7. Толщины изоляции при надземной прокладке.

| Условный диаметр труб, мм | Температура изолируемых труб, о С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 обратная | 65 подающая (график 95-70) | 90 подающая (график 150-70) | 110 подающая (график 180-70) |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |
| 50 | 48 | 57 | 71 | 80 |
| 80 | 56 | 66 | 83 | 95 |
| 100 | 58 | 69 | 87 | 99 |
| 125 | 62 | 73 | 90 | 104 |
| 150 | 62 | 72 | 88 | 99 |
| 200 | 66 | 78 | 95 | 107 |
| 250 | 68 | 80 | 99 | 112 |
| 300 | 66 | 78 | 95 | 109 |
| 350 | 64 | 76 | 93 | 106 |
| 400 | 66 | 78 | 95 | 108 |
| 450 | 67 | 79 | 97 | 110 |
| 500 | 68 | 80 | 98 | 112 |
| 600 | 69 | 81 | 100 | 114 |
| 700 | 69 | 83 | 101 | 117 |
| 800 | 71 | 84 | 103 | 118 |
| 900 | 72 | 85 | 105 | 119 |
| 1000 | 72 | 86 | 106 | 121 |
| 1400 | 75 | 89 | 109 | 124 |

Таблица 8. Толщины изоляции при подземной прокладке в непроходных каналах.

| Условный диаметр труб, мм | Средняя температура изолируемых труб, о С (подающая линия / обратная линия) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 65/50 (график 95-70) |  | 90/50 (график 150-70) |  | 110/50 (график 180-70) |  |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
|  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
| 50 | 49 | 49 | 61 | 61 | 70 | 70 |
| 80 | 52 | 52 | 64 | 64 | 71 | 71 |
| 100 | 53 | 53 | 68 | 68 | 76 | 76 |
| 125 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 | 80 |
| 150 | 54 | 54 | 66 | 66 | 75 | 75 |
| 200 | 51 | 51 | 65 | 65 | 73 | 73 |
| 250 | 55 | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| 300 | 55 | 55 | 69 | 69 | 77 | 77 |
| 350 | 52 | 52 | 66 | 66 | 76 | 76 |
| 400 | 52 | 52 | 64 | 64 | 75 | 75 |
| 450 | 54 | 54 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| 500 | 52 | 52 | 65 | 65 | 76 | 76 |
| 600 | 47 | 47 | 62 | 62 | 72 | 72 |
| 700 | 47 | 47 | 61 | 61 | 73 | 73 |
| 800 | 45 | 45 | 59 | 59 | 71 | 71 |
| 900 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 1000 | 45 | 45 | 60 | 60 | 73 | 73 |
| 1200 | 44 | 44 | 60 | 60 | 71 | 71 |
| 1400 | 45 | 45 | 61 | 61 | 73 | 73 |

Таблица 9. Толщины изоляции при прокладке в помещении и тоннеле.

| Условный диаметр труб, мм | Температура изолируемых труб, о С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 обратная | 65 подающая (график 95-70) | 90 подающая (график 150-70) | 110 подающая (график 180-70) |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |
| 50 | 42 | 52 | 66 | 78 |
| 80 | 44 | 57 | 74 | 86 |
| 100 | 49 | 61 | 77 | 89 |
| 125 | 50 | 63 | 79 | 92 |
| 150 | 49 | 62 | 79 | 91 |
| 200 | 52 | 66 | 84 | 96 |
| 250 | 53 | 68 | 87 | 100 |
| 300 | 55 | 70 | 90 | 102 |
| 350 | 56 | 71 | 91 | 105 |
| 400 | 57 | 73 | 93 | 107 |
| 450 | 59 | 75 | 95 | 109 |
| 500 | 58 | 75 | 96 | 111 |
| 600 | 60 | 77 | 97 | 113 |
| 700 | 60 | 77 | 98 | 114 |
| 800 | 62 | 79 | 100 | 116 |
| 900 | 62 | 79 | 101 | 117 |
| 1000 | 62 | 80 | 102 | 118 |
| 1400 | 64 | 81 | 104 | 121 |